潍坊市新盛染织有限公司

污水处理工程调试方案

第一章  处理工艺

一、设计水质、水量及排放标准

1、设计水质、水量

（1）本工程设计处理水量为1200m3／d。

（2）设计进水水质：

| 项 目 | pH | CODCr(mg/L) | SS(mg/L) | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 9~10 | ≤800 | ≤400 | ≤800倍 |

2、排放标准

废水处理后达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-92）中规定的二级标准，即：

| 项 目 | pH | CODCr(mg/L) | SS(mg/L) | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 6~9 | ≤180 | ≤100 | ≤80倍 |

二、处理工艺流程及各构筑物处理说明

1、工艺流程方框图（见下页）

2、工艺流程系统图（见附页）

3、各构筑物处理简要说明

（1）格栅井

格栅井内设有粗、细格栅，用于截留废水中较大的漂浮物，防止能够堵塞、磨损水泵和设备的物质进入处理设施。

工艺流程方框图：

印染废水

格 栅 井

调 节 池

水解酸化池

接触氧化池

二 沉 池

清 水 池

达标排放

污泥浓缩池

压滤机

泥渣外运

污泥回流

二氧化氯发生器

污水处理主工艺

污泥处理

鼓风机

图例：

（2）调节池

废水的排放具有间歇性和多变性，需设置调节池，调节废水的水质及水量，保证废水处理设施能均质、均量进水，以有利于后续生化处理。工程进入调试阶段后，根据水温情况，如需要可再增加降温设施。

（3）水解酸化池（增强型）

一般厌氧发酵过程可分为四个阶段，即水解阶段、酸化阶段、酸衰退阶段和甲烷化阶段。而在水解酸化池中把反应过程控制在水解与酸化两个阶段。在水解阶段，可使固体有机物质降解为溶解性物质，大分子有机物质降解为小分子物质。在产酸阶段，碳水化合物等有机物降解为有机酸，主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反应进行得相对较快，一般难于将它们分开，此阶段的主要微生物是水解—酸化细菌。

废水经过水解酸化池后可以提高其可生化性，降低污水的pH值，减少污泥产量，为后续好氧生物处理创造了有利条件。因此，设置水解酸化池可以提高整个系统对有机物和悬浮物的去除效果，减轻好氧系统的有机负荷，使整个系统的能耗相比于单独使用好氧系统大为降低。

我们采用以下几种方法增强水解酸化池的处理效果：

a、水解酸化池底部安装有大阻力布水系统，利用二沉池的回流污泥搅动水解酸化池底部的污泥，使其处于悬浮状态并且与进入的废水充分混合，从而提高了水解酸化池的处理效果，减轻后续好氧处理的负荷。二沉池的污泥回流水解酸化池，可以增加水解酸化池内的污泥浓度、提高处理效果，同时使污泥得到消化，减少了剩余污泥的排放量、降低污泥处理费用，从而减少了运行费用。

b、在水解酸化池内安装弹性填料，对搅动的废水进行水力切割，使悬浮状态的污泥与水充分混合。为水解酸化菌的生长提供有利条件。

c、水解酸化池底部还装有排泥管道系统，是由UASB厌氧反应器排泥系统改进而成，可以保证水解酸化池长期稳定的运行。

（4）接触氧化池

生物接触氧化池净化机理是利用好氧微生物将水中有机污染物氧化分解。在有氧条件下，好氧微生物为了自身的生存与繁殖，以废水中有机物作为营养物质进行合成和分解代谢，从而废水得以净化。

生物接触氧化是活性污泥法与生物滤池复合的生物膜法。曝气池内设置填料、曝气系统，由风机进行供氧，微生物部分固着、部分悬浮。填料为微生物的生长提供附着床，同时扩大微生物的生存空间，使微生物迅速繁殖并进一步吸附水中呈悬浮、胶体和溶解状态的污染物质，逐渐生成生物膜，膜上微生物在有氧条件下对有机物进行降解。曝气系统的曝气一方面提供微生物所需的氧；另一方面对生物膜起搅动作用，加速生物膜的更新、提高生物膜的活性。

生物接触氧化法具有如下特点：a、由于填料比表面积大，池内充氧条件好，氧化池内单位容积的生物量高于活性污泥曝气法及生物滤池，因此它可以达到较高的容积负荷；b、由于相当一部分微生物固着生长在填料表面，不存在污泥膨胀问题，运行管理简便；c、由于池内生物固着量多，水流属完全混合型，因此它对水质水量的骤变有较强的适应能力；d、因污泥浓度高，当有机容积负荷较高时，其污泥产量低于活性污泥法。

接触氧化池分为相互独立的两组，并联运行，每组分为三格，采用推流式曝气。推流式曝气的特点是：a、废水浓度自池首至池尾逐渐下降，由于在曝气池内存在这种浓度梯度，废水降解反应的推动力大，效率较高；b、推流式曝气池可采用多种运行方式；c、对废水的处理方式较灵活。

接触氧化池中的布气系统使用ABS工程塑料管道，具有耐高温、抗老化、使用寿命长等特点。曝气器是由我公司自主生产的刚玉微孔曝气器，据有氧利用率高、部气均匀、使用寿命长、不易堵塞等优点。

（5）二沉池

对废水中脱落的菌膜、污泥及悬浮物等进行沉淀分离，使废水能够达到排放标准。二沉池采用长方形改性平流式沉淀池，具有如下特点：a、沉淀效果好；b、对冲击负荷荷温度变化的适用能力强；c、施工简单，造价较低。

（6）清水池

为确保废水稳定达标排放，我们在清水池进口投加二氧化氯进行把关，进一步进行脱色和降解COD等污染物。

（7）二氧化氯发生器

二氧化氯是一种强氧化剂，可以将水中的带色基团和其他有机物氧化为含氧基团（羧酸）为主的产物，从而达到降低色度和COD的效果。用二氧化氯对二沉池的出水进行氧化处理，脱色率可达60%以上、COD去除率可达50%以上。

用二氧化氯对印染废水进行把关，不存在返色现象，处理后的废水放置时间越长，水质越清。具体实验数据见下表：

| 放置时间（h） | 8 | 16 | 24 | 36 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（倍） | 25 | 5 | 5 | 基本无色 | 无色 |
| CODCr（mg/L） | 152 | 140 | 132 | 124 | 117 |

（8）二沉池污泥回流

为增加水解酸化池内的污泥浓度、提高处理效果，将二沉池沉淀的污泥部分回流至水解酸化池，回流比≤100%。污泥回流措施同时也减少了剩余污泥的排放量、降低污泥处理费用，从而降低了运行费用。

（9）污泥处理

a、来自二沉池的剩余污泥、气浮机的污泥及水解酸化池定期排出的污泥等含水率较高的污泥，进入污泥浓缩池进行浓缩，以有利于下一步污泥脱水。

b、使用螺杆泵将浓缩后的污泥压送至压滤机进行压滤脱水，压滤产生的泥饼、泥渣在储渣场集中后外运填埋或燃烧处理。

（10）消泡系统

由于印染废水含有洗涤剂及其它物质，接触氧化池在曝气过程中产生大量泡沫覆盖池面，影响氧的传递、生化处理效果及环境卫生等，因此该池设有消泡系统。利用二沉池中的处理后的水作为消泡水源。

第二章  调试前的准备

一、准备工作

1、对于污水处理厂操作及调试人员，必须熟悉本岗位工艺操作规程。

2、整理做好污水处理厂环境卫生，做到场地、池内、池外无杂物（塑料袋、杂草等），机房整洁、卫生，工具摆放整齐。

3、准备好调试用的药品、设备。

二、调试人员的职责

调试人员除按照工作要求细则完成任务外，还要认真清理好环境卫生，（解决脏、乱、差问题，保证一个好的环境）同时保养好设备，发现运行中有问题（运转时有异常声音、螺丝松动、阀门损坏）应及时排除，不能拖延。

污水处理站操作人员必须熟悉整个工艺流程，熟练掌握各主要设备的技术性能，发现问题及时检修或上报。

污水处理站操作人员要认真做好日常运行记录，包括处理水量、水温、进出水水质（PH、COD、SS等）、投药量、设备运转情况、泥渣排放等

三、单机试车

1、检查电气控制系统完好、正常；

2、检查机械设备传动、转动方向正确、灵活；

3、检查润滑部位是否加注润滑油；

4、开动单体机电设备前，旁边不要站人，开动后检查是否运转正常，水泵、风机不得有异常的噪音或振动，发现不正常，立即停车检查；

5、特别注意电流表是否超过电机额定电流，电流过大或过小都应立即停车检查；

6、检查单体设备、阀门、管路连接部位等是否有跑、冒、滴、漏现象。

四、联动试车

1、单体设备注满自来水，然后开启系统，整机联动运行，同时调节水泵出口阀门等控制水量到相应的工艺参数；

2、调节风机出口阀门，观察曝气池，同时调节每一曝气池进气阀门，使曝气量达到均匀。

第三章  调试方法

一、接触氧化池生物膜的培养

生物接触氧化是活性污泥法与生物滤池复合的生物膜法。它的调试是污水处理厂的生化处理的核心，也即主处理工艺。

初期生化处理，生物膜的培养（培养菌种），具体做法是先用生活污水或清水与工业废水的混合（进清水1/2—2/3）；间歇培养，将曝气池注满水，然后停止进水，开始曝气，只曝气而不进水称为闷曝，（开始微曝气量应均匀，不能太大，一般控制在1/2即可，保证菌种挂膜稳定，检查滤料牢固程度，不能脱落），闷曝2—3天后，停止曝气，静沉1小时，然后进入部分新鲜污水。如此循环进行闷曝、静沉和进水三个过程，但每次进水量需根据培养过程逐步增加，闷曝时间逐步减少，即进水次数增加，经过15天左右菌种培养，根据挂膜厚度继开始连续培养。连续培养开始是采用小流量的连续进水曝气，使滤料表层逐渐被膜状菌种（即生物膜）覆盖。

试运行中应严格监测溶解氧、温度、微生物生长状态及种类；应定期观察生物膜生长和脱膜情况，观察其是否被损害。

观察办法：

1、生物相观察：生物膜外观粗糙，具有粘性，颜色是泥土褐色，厚度约300—400μm。

2、显微镜观察：观察定期提取水样（生物膜），利用显微镜观察微生物生长、繁殖、丝状菌多少，游离细菌多少。

接触氧化池（滤池）运行中出现异常问题及解决对策：

1、气味：对于接触氧化池，产生异味情况时的解决办法：

（1）减少滤池中微生物的积累，定期排出池外。

（2）保证曝气设施的正常工作。

（3）避免高浓度或高负荷污水的冲击。

2、生物膜严重脱落，在接触氧化池正常运行过程中，微生物膜的不正常脱落是不允许的，产生大量的脱膜主要是水质原因引起的，解决办法是必须改善水质。

微生物的指示作用

(1) 着生的缘毛目多时，处理效果良好，出水BOD5和浊度低。(如小口钟虫、八钟虫、沟钟虫、褶钟虫、瓶累枝虫、微盘盖虫、独缩虫)这些缘毛目的种类都固定在絮状物上，并随窗之而翻动，其中还夹杂一些爬行的 栖纤虫、游仆虫、尖毛虫、卑气管叶虫等，这说明优质而成熟的活性污泥。

(2) 小口钟虫在生活污水和工业废水处理很好时往往就是优势菌种。

(3) 如果大量鞭毛虫出现，而着生的缘毛目很少时，表明净化作用较差。

(4) 大量的自由游泳的纤毛虫出现，指示净化作用不太好，出水浊度上升。

(5) 如出现主要有柄纤毛虫，如钟虫、累枝虫、盖虫、轮虫、寡毛类时，则水质澄清良好，出水清澈透明，酚类去除率在90%以上。

(6) 根足虫的大量出现，往往是污泥中毒的表现。

(7) 如在生活污水处理中，累枝虫的大量出现，则是污泥膨胀、解絮的征兆。

(8) 而在印染废水中，累枝虫则作为污泥正常或改善的指示生物。

(9) 在石油废水处理中钟虫出现是理想的效果。

(10) 过量的轮虫出现，则是污泥要膨胀的预兆。

另在一些对原生动物不宜生长的污泥中，主要看菌胶团的大小用数量来判断处理效果。

生化处理系统运行中的常见问题及对策

| 序号 | 现 象 | 原 因 | 对 策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物膜老化（棕色）、死亡（深褐色） 造成大量脱落，沉淀池悬浮物大量增加，出水水质恶化。 | 1、进水浓度增大、进水量小，有机物（营养）供给不足； 2、进水量长期减小，待机空曝时间太长； 3、曝气量太大； 4、有毒物质冲击 | 1、增大回流量、减小出水量，且使进、出水量一致； 2、调低进水上液位浮球阀，使正常运行时间延长； 3、调节曝气池内蝶阀使曝气量减小； 4、避免毒物冲击。 |
| 2 | 各级生化池（尤其是末两级）生物膜旺盛，而二沉池悬浮物大量增加，甚至在出水槽形成生物膜，造成出水恶化。 | 1、进水浓度增加，水量大，有机物（营养）供给充足，而分解不足； 2、曝气量太小； 3、污水量大，超出设计使用额定流量。 | - 进水量，增大回流量； 2、调大曝气量； 3、源头限制或扩容 |
| 3 | 沉淀池大块黑色污泥上浮，且一碰即散，从而造成出水恶化。 | 厌氧污泥上浮（沉淀池内污泥量大）。 | 定期排放沉淀池污泥，缩短排泥间隙。 |

二、主要设备的运行管理

1、风机

（1）开车前的准备与检查

电压的波动值在380V±10%的范围，三相电源不能缺相；仪表和电器设备应处于良好状态，需接地的电器设备接地应可靠；风机与管道连接、机座螺栓等均应紧固；齿轮箱内润滑油应按规定牌号并加到油标线；启动前用手转动皮带轮2~3圈，看是否有异常现象；风机的出口阀停机状态应关闭，放空阀处于全开状态。

（2）开机运行

打开放空阀和空气出口阀；启动电源，30秒后如无异常现象（如金属摩擦声、电流过大等），渐渐关闭放空阀，使其正常运行；正常运行时，决不能关闭出口阀，以免造成爆裂事故；如果同时开启数台风机，则应先开一台，待空载运转正常后再开另一台。空载运行正常后（30秒）再关闭放空阀。

（3）停机操作

在停机前做好记录，记下电压、电流、风压、温度、运行时间等数据；逐步打开放空阀；按停机钮；关闭空气出口阀。

（4）对风机的巡视

风机正常运行后一小时巡视一次，每隔2~3小时进行一次抄表记录（电压、电流、风压、温度等）。在巡视过程中，注意风机的声音是否正常，运行时不应有摩擦撞击声，如有异常，应立即停机检查。

（5）风机的保养

做好例行保养工作，风机房应保持清洁，通风良好，机组表面无积尘和油垢；定期（每月）检查风机各连接螺栓的紧固程度；初次运行或大修后，风机在运行48小时后应将油箱内的润滑油全部换掉，一般连续工作500小时以上时换油；备用风机每周至少开机一小时，通常风机运转10小时后应与备用风机切换一次，以延长风机的使用寿命；正常情况下，风机运行500小时检查一次，2000小时小修一次，3000小时中修一次，15000小时大修一次。

2、水泵

（1）开车前的准备与检查

开车前应仔细对下列各项进行检查（尤其是新安装或大修后的水泵）：电动机转向、联轴器的同心度和间隙、各部件螺栓是否紧固、用手转动联轴器是否灵活等。

（2）开车和停车

开车：先关闭出水阀，启动电源，开机后打开出水阀，如无异常声音、无振动等现象，调节流量后就可正常运转。如声音异常或振动，应立即停车检查。

停车：先关出水阀，再关电源以减少振动。

（3）运行中的注意事项

检查各个仪表工作情况是否正常稳定，特别注意电流是否超过电机的额定电流，电流过大或过小都应立即停机检查；流量是否正常；注意机组的温度、振动和噪声等；注意管道是否漏水以及水池的水位等。

（4）泵的保养

做好泵房、机组表面的清洁工作，同时检查各部位的螺栓是否紧固；定期检查水箱、叶轮，清除泵内垃圾；轴承润滑油、润滑脂要定期更换，通常润滑油800小时换一次，润滑脂2000小时换一次；水泵的常见故障及排除方法见水泵的时使用说明书。

3、二氧化氯发生器

（1）开机前准备工作

检查设备各连接处是否密封好了，有无漏气处（要求各连接处用生料带、PVC胶密封）；防爆口塞子是否塞严（一定要塞严）；查加水口向设备内加满自来水，盖好盖子。

原料的配量（从此操作开始带好橡胶手套）：

a、将工业氯酸钠与水按质量１∶２比例混合、搅拌至完全溶解，得到氯酸钠溶液（浓度31％左右）。

b、工业盐酸（浓度32％）。

（2）开机：

a、水射器打开方法：打开进气口的阀门、出气口阀门，关闭其他所有阀门；打开与水射器连接的自来水阀门，使水射器正常工作。

b、氯酸钠溶液的添加：

在氯酸钠溶液储罐的吸液管上插上蛇皮管，并插入氯酸钠溶液中（尽量使氯酸钠溶液的溶器抬高，以利于设备吸药。）；打开氯酸钠溶液储罐上的吸液阀，关闭进气口阀门。这时会看到氯酸钠溶液缓慢吸进储罐，直至从液位计上看到氯酸钠溶液的液位达到三分之二左右停止。

停止：打开进气口阀门，打开氯酸钠溶液储罐的进气阀。关闭氯酸钠溶液储罐的吸液阀。

c、盐酸的添加：

在盐酸储罐的吸液近上插上蛇皮管插入盐酸罐中（尽量使盐酸罐抬高，以利于设备吸药。），打开盐酸储罐上的吸液阀，关闭进气口阀门，这时会看到盐酸缓慢吸进储罐，直至从液位计上看到盐酸液位到三分之二左右停止。

停止：打开进气口阀门，打开盐酸储罐的进气阀，关闭盐酸储罐的吸液阀。

d、泵的使用：

接通电源，打开电源开关，这时电源指示灯亮起，温控仪开始工作，设定温度40度，拨回测量即可。设备开始自动加温（以后不再设定温度）；打开氯酸钠溶液阀、盐酸阀（在设备储罐后面）；把两台计量泵上的流量调节阀都调到100％，拧开两台计量泵排气阀。

氯酸钠泵运行：在控制面板上按氯酸钠泵运行，这时计量泵开始加药，看到计量泵的排气管只有药而无气泡时，关闭计量泵排气管阀门，然后把计量泵流量阀慢慢调到30％左右。

盐酸泵运行：在控制面板上按盐酸泵运行，这时计量泵开始加药，看到计量泵的排气管只有药而无气泡时，关闭计量泵排气管阀门，然后把计量泵流量阀慢慢调到30％左右。二氧化氯发生器开始正常运行。（可根据实际情况所需二氧化氯克数调整计量泵流量）。

（3）关机

关掉计量泵开关，设备停止加料，水射器再继续工作1—2小时后，或看到水射器中水溶液变白，关掉动力水、电源。

（4）设备清洗

设备每天运行2—3月清洗一次，清洗时，关掉控制柜电源和计量泵开关，其余同开机时状态相同，由进气口吸入一定量清水，然后关掉动力水源，打开排污阀排污，如此循环几次，直到清洗干净。

（5）注意事项

a、首次运行前设备内必须加入足够的清水，严禁空机运转。

b、计量泵停止供料，应使水射器继续工作一小时以上，使反应器内的二氧化氯气体充分抽空，以免发生气体从进水管溢出；

c、如动力水源突然停水，应立即关闭计量阀门。

d、盐酸为强酸，操作人员应戴防护手套，原料NaClO3禁止与各种酸类物品存放在一起并远离火源；

e、设备温控水箱应经常补水，以防损坏加热器，控制器设有保护装置，当水箱水低于设定值时，控制柜上故障灯亮，应立即补水；

f、定期清理反应器内的沉淀物，如发现反应器液位管液位显示超过正常界限，则说明沉淀物过多，应立即冲洗。并检查原料的质量；

g、计量泵管、水射器在原料含有杂质的情况下易堵塞应注意清理疏通；

h、本设备为水浴加热，当设备不用时，请将加热水反应液分别从排水阀和排污阀放掉，以防温度低于0度时结冰，损坏设备。若设备间歇使用，为防止加热水和反应液结冰，可保持温控箱持续工作；

i、本设备外壳为PVC材质，禁止碰撞、挤压，避免日晒。

（6）常见故障

设备无负压：表现为设备内听不到鼓泡声，原因为动力水压不够，水射器前后没有压差，无法带动水射器工作，需调整水压，安全阀已打开需复位，管道按口阀门漏气。

温控器通电后不加热：温度显示在设定值之间，水温很低，绿灯不亮，这是因炎热电阻线断路，或热电阻接点锈蚀严重或接触不良，应打开设备后盖，用万用表测量是否断路，如锈蚀应用砂纸清除干净；水温很低，温度显示也很低，而绿灯长亮，说有加热管坏，或加热管接触断路或者接线锈蚀，应更换加热管或消除污垢；水温很低，温度显示也很低，故障灯亮，说明水位计有故障，应检查电极至温控器之间的线路中否断线，电极使用长，周围附着一层水垢，应清除干净，如线路和电极正确，则水位计坏；水温低，温度显示低，电磁接触器不吸合或连续吸合，说明液位控制器坏或检查接触器。

水温过高（超过设定值）：温度显示超过设定值，且不断上升，说明温度显示仪坏，应切断电源更换显示仪，也可能插件接触不良，造成仪表显示混乱；当水温很高，但仪表显示低于设定值，原因为温度显示仪与液位控制仪连线接错，请调换线头。

三、污水站设备维修、保养

1、设备的维修及保养

（1）设备运行时，应每天检查，是否出现跑 、冒、滴、漏，必要时应及时修理、紧固。

（2）设备应采取即坏即修措施。

（3）每年对设备外表进行一次油漆防腐处理。

（4）管、阀件损坏应及时修理，必要时更换。

（5）设备长期停用，应将积沉液体放空，并用自来水清洗干净。

2、电器控制仪器、仪表的维修及保养

（1）计量仪器、仪表应每年由计量部门校准。

（2）电机应每周用兆欧表检查定子绕组对地绝缘电阻，最低不得小于要求阻值。用万用表检测三相线圈电阻是否平衡。用万用表检测工作电流是否超过铭牌额定电流。

（3）液位控制器应每天检查是否动作正确。出现失灵，应检查浮球或打开接线盒是否损坏或短路，正确修理。

（4）室外排污口流量计应采取防雨、防晒措施，室内流量监控仪应采取稳压、防尘措施。

环保验收程序及时间安排

- 2007年6月3日～2007年6月15日  先征得环保行政主管部门的批准后，放空水池污水，进行池底清淤 → 曝气头的清洗更换 → 设备检修更换（主要为两台上水泵及脉冲罐的定制安装） → 喷淋系统的安装、管道及阀门的检修 → 油漆粉刷栏杆等锈蚀件。

- 2007年6月15日～2007年6月30日  水池注水，进行菌种的培养驯化，培训操作人员、建立操作规章制度、化验检测制度、健全安全及事故应急预案，调试至出水达标。

- 2007年7月2日  在本污水处理站进水不低于设计处理能力的75％，即900吨／天，并作规范排污口后，由厂方向开发区环保局提出“环保验收”申请。

- 由 开发区环保局 组织进行验收监测（两天）。

验收监测是对建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、“三废”处理和综合利用、污染物排放、环境管理等情况的全面检查与测试，主要包括内容：

a、对设施建设、运行及管理情况检查；

b、设施运行效率测试；

c、污染物（排放浓度、排放速率和排放总量等）达标排放测试；

d、设施建设后，排放污染物对环境影响的检测。

具体建设项目的监测内容应根据其所涉及的具体项目进行确定。

- 环保综合验收结论。发放排污达标许可证。验收重点为：

（1）项目可研、批复以及设计文件确定的项目建设规模、内容、工艺方法及与建设项目有关的各项环境设施，包括监测手段、各项生态保护设施。

（2）环境影响评价文件及其批复规定应采取的各项环境保护措施，以及污染物排放、敏感区域保护、总量控制等要求。

（3）各级环境保护主管部门针对建设项目提出的具体的环境保护要求文件。

（4）国家相关的产业政策及清洁生产要求。

潍坊市环境科学研究设计院

二〇〇七年六月一日