潍坊××××有限责任公司

迁建项目（含1200吨/日印染废水处理工程）

验

收

材

料

二〇〇七年七月

目   录

1、潍坊××××有限责任公司迁建工程项目的竣工环境保护验收（含1200吨／日印染废水处理设施验收）  申请报告

2、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、潍坊××××有限责任公司迁建工程项目环境保护工作执行报告

4、潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目 技术总结

5、潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目 自查报告

6、潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目 设施监测委托书

7、潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目 设施监测报告

8、潍坊××××有限责任公司迁建工程项目 环境影响评价报告书的批复

9、工程设计资质证书

10、企业法人营业执照

11、潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目  合同书

12、潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目 主要构筑物及设备一览表

附图一 潍坊××××有限责任公司印染废水处理站 平面布置图

附图二 潍坊××××有限责任公司印染废水处理站 工艺流程图

附件1 潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程设计方案

附件2 潍坊××××有限责任公司印染废水处理站 管理制度及操作规程汇编

潍坊××××有限责任公司

迁建工程项目的竣工环境保护验收

（含1200吨／日印染废水处理设施验收）申请报告

潍坊高新开发区环境保护局：

潍坊××××有限责任公司具有染织、整理、染纱等生产体系，主要生产色织布织造、织物染色、色织布整理和纱线染色等四大系列用品。产品远销美国、日本、韩国等十几个国家，深受广大客户的欢迎，年销售收入近1500万元（产值），利税100万元。为了贯彻潍坊市“退城进园”的方针，进行地块置换，将原在潍坊市区的潍坊××××有限责任公司迁建至潍坊高新技术产业开发区。迁建工程的建设规模设计生产能力为准备织造车间年产色织布627.6万米；染整车间年产色织整理布180万米、染色绞纱1200～1400吨。实际生产能力为：准备织造车间年产色织布627.6万米；染整车间年产色织整理布180万米、染色绞纱1200～1400吨。公司于2005年迁入市高新区纺织工业园内扩大生产。新址占地6万余平方米，职工人数800余人，拥有各类织机200余台，是集染色、织造到成品和服装加工一体化的企业。工程总投资为4450万元，其中环保投资为277万元。

潍坊××××有限责任公司的迁建项目，根据环境影响评价文件及其批复规定应采取的各项环境保护措施、污染物排放、总量控制等要求，各项废气、噪声等污染治理和生态保护措施已落实，已经达到并具备了验收条件；同时1200吨／日印染废水处理工程项目于2004年建设完成，现我单位二次整改检修完毕后，已调试至出水稳定达标，根据贵局要求及工程竣工环境保护验收条件和标准，我公司对该污水处理项目进行了认真自查，共查处存在问题16条，目前已经整改完毕，同时不断完善污水处理体系，一定达到设计标准和验收条件。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，我单位委托潍坊市环境保护局潍城区分局监测站编制了建设竣工环境保护验收监测报告。现呈报贵局，请予批准建设项目竣工环境保护验收。

当否，请批示！

潍坊××××有限责任公司

二〇〇七年七月十四日

附件2

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：                   验收类别：验收报告                              审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  |  | 迁建工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 潍坊高新开发区福寿东街甲37号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 潍坊××××有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 261061 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 0536-8864491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  | 纺织业 C1790 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 迁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 色织整理布800～1000万米／年， 染色绞纱1200～1400吨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产色织布627.6万米；染整车间年产色织整理布180万米、染色绞纱1200～1400吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）审批部门 |  |  |  |  | 潍坊高新开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  | 潍高环便字［2003］2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 2003 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  |  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  | 高新开发区 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）编制单位 |  |  |  |  | 山东省冶金设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 4841.15万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 潍坊市环境科学研究设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 总概算 |  |  |  |  |  | 390万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 8.1% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 潍坊市环境科学研究设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 4450.00万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 潍坊市环境保护局潍城区分局 环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  |  | 277万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 6.2% |  |
| 废水治理 |  |  |  | 废气治理 |  |  |  | 噪声治理 |  |  |  | 固废治理 |  |  |  |  |  |  | 绿化及生态 |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102万元 |  |  |  | 45万元 |  |  |  | 20万元 |  |  |  | 30万元 |  |  |  |  |  |  | 50万元 |  |  |  |  |  |  | 30万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | 1200t/d |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 340Nm3/h |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200h/a |  |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 | 原有 排放量 (1) |  | 新建部分产生量 (2) |  |  |  | 新建部分处理削减量 (3) |  | 以新带老削减量 (4) |  | 排放增减量 (5) |  | 排放 总量 (6) |  |  |  | 允许排放量 (7) |  |  |  | 区域削减量 (8) |  |  |  | 处理前浓度 (9) |  |  |  |  | 实际排放浓度(10) |  |  |  | 允许排放浓度(11) |
| 废水 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  | 252 |  |  |  | 190.8 |  |  |  |  |  | 61.2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 363 |  |  |  |  | 111 |  |  |  | 170 |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  | 244.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 |  |  |  | 900 |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 200 |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  | 0.0262 |  |  |  | 0.0262 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）

潍坊××××有限责任公司迁建工程项目

环境保护工作执行报告

潍坊××××有限责任公司具有染织、整理、染纱等生产体系，主要生产色织布织造、织物染色、色织布整理和纱线染色等四大系列用品。产品远销美国、日本、韩国等十几个国家，深受广大客户的欢迎，年销售收入近1500万元。

为了贯彻潍坊市“退城进园”的方针，进行地块置换，将原在潍坊市区的潍坊××××有限责任公司迁建至潍坊高新技术产业开发区。迁建工程的建设规模为准备织造车间年产色织布627.6万米；染整车间年产色织整理布180万米、染色绞纱1200～1400吨。

公司于2005年迁入市高新区纺织工业园内扩大生产。新址占地6万余平方米，职工人数800余人，拥有各类织机200余台，是集染色、织造到成品和服装加工一体化的企业。

公司《关于工业园建设及搬迁实施方案》得到市经贸委批复后，立即委托市环保监测站对整体迁建项目进行环评，并根据环境保护设施“三同时”的要求和公司迁建项目《建设项目环评报告书》的污水处理意见，制定了染色废水处理工程初步设计方案，并克服时间紧、任务重、资金紧张的重重困难，于二OO三年开始了污水治理工程。为此，我们做了大量工作，潍坊高新区环保局、潍坊市环境科学研究设计院也在各个方面给予了极大的支持和帮助，保证了整个治理工程健康有序的正常进行。工程于二OO七年六月份二次整改检修后，上水运行调试，经过一个月的调试，处理质量稳定，效果良好，基本上具备了验收条件，为此我们向高新区环保局提出了验收申请。

一、工程名称：

潍坊××××有限责任公司迁建工程。

二、1200吨／日染色废水处理设施执行情况：

㈠ 工程要求：

1、设计污水处理能力：1200吨／日

2、排放水质要求：废水处理后达到山东省地方标准 纺织染整工业水污染物排放标准（DB37/ 533－2005）中规定的第一时段：2005年5月1日至2007年12月31日排放标准Ⅰa Ad，即：

| 项 目 | pH | CODCr(mg/L) | SS(mg/L) | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 6~9 | ≤170 | ≤70 | ≤70倍 |

3、工程总投资：102万元

4、占地面积：1000平方米

㈡ 设计工艺流程：

印染废水

生活污水

格 栅 井

调 节 池

鼓风机

水解酸化池

污泥回流

接触氧化池

二 沉 池

污泥浓缩池

压滤机

二氧化氯发生器

清 水 池

泥渣外运

达标排放

污水处理主工艺

污泥处理

图例：

㈢ 建设依据：

1、建设项目环境保护条例（1998年11月18日国务院253号文）。

2、潍坊市人民政府关于中心城区工业企业退城进园加快工业园区建设有关政策的试行意见（潍政发［2002］22号文）。

3、关于贯彻潍坊市潍政发[2002]22号文件的配套意见(潍经贸委[2002]17号文件)。

4、潍坊××××有限责任公司关于工业园区建设及搬迁实施方案(2003-3-9)。

5、关于对潍坊××××有限责任公司“退城进园”实施方案的批复(潍经贸进字[2003]3号文件)。

6、潍坊××××有限责任公司《建设项目环境影响报告书》(2003-3)。

7、潍坊市高薪技术开发区环境保护局《关于潍坊××××有限责任公司迁建工程项目环境影响报告书的批复意见》(潍高环便字［2003］2号)。

8、潍坊××××有限责任公司污水处理工程设计方案(2003-8-4)。

㈣ 建设过程：

公司董事会一贯对环保工作非常重视，在迁建项目初步立项过程中，公司领导就提出了迁建要考虑环保，染色废水治理是工程重点，要采用新技术和成熟的工艺方法，科学论证，使废水处理设施布局合理，工艺先进，起点要高，设计方案要适合企业十年发展要求，在同行业中处于领先水平，真正达到达标排放，考虑余热的回收循环利用、中水回用(二期)的战略思路。在这种情况下，为了把环保工程建设好，管理好，在组织上我们成立了二位副总参加及环保、设备专业人员组成的“印染废水处理工程”专门班子，具体负责对染色废水处理治理方案的征集、考察和论证。在企业建设资金比较紧张，迁建工作十分繁忙的情况下，公司拨款组织人员外出进行调研，既考察同行业废水治理情况，学习他们的经验和长处，也对相关的环保治理产业及治理技术方案和国内外一些新的染色废水治理技术工艺进行了一定了解，采取了走出去，请进来的办法，制定了公司“污水处理项目设计方案评审办法”，对比较适合本公司特点的处理方法和设计方案，进行了反复比较和筛选，始终贯彻同样效果比价格，同样价格比配置，同样配置比质量，同样质量比优惠的原则，最终经过投标方式，优中选优，确定了潍坊市环境科学研究设计院的设计方案。该方案具有相对投资省、配置高、保险系数大、设计结构紧凑合理、运行费用低的特点。在实际建设过程中，采取具有明显效果的传统工艺的同时，也积极妥善地采用了一些先进的技术方针。比如，在设计方案之初，公司就提出了“大、全、省、美、优”的构思，“大”就是设计要大，能满足长远期生产规模逐步扩大的需要（处理能力为1200T／D）；“全”就是配套设施要全，增加了脉冲罐和二氧化氯发生器等设备，以满足不同水质处理要求；“省”就是投资要省，货比三家，采用设备功率都比较低，节约运行费用；“美”在整个污水处理体系建设中，始终考虑了环境的美化绿化，场内道路的分区硬化等；“优”就是废水处理设计方案采用最先进成熟的技术，工艺流程配套设施齐全，保证了印染废水处理达标排放。

在建设过程中，不可避免的出现了一些问题，经过环保局检查督促，企业进行了自查，查出了实际存在的问题16条，涉及到运行管理5条，规范制度4条，基本建设4条，配套设施3条。针对存在的问题，公司决策层非常重视，专题进行了研究，制定了整改措施，提出了整改期限，并具体落实了责任。于治业总经理要求：服从大局，克服困难，尽快整改，严格要求，稳定达标，通过验收。公司领导的支持加上开发区环保部门的帮助促进，公司和潍坊市环境科学研究设计院的密切协作，完成了整改，基本具备了环境保护验收条件。

㈤ 规模与效益：

1、设计规模：整个污水处理站，占地1000平方米，最大处理量1200吨／日，建有隔栅井、调节池、酸化池、氧化接触池、沉淀池、污泥浓缩池、清水池等2300余立方米，建有配电室、风机室、压滤机设备间等共计50平方米。

2、本污水处理站总投资102万元，潍坊市环境科学研究设计院以项目总承包的方式，双方协商一次性包死，包括工艺设计、方案选定、基本建设、设备配置、安装调试，直至达标运行，通过环保部门验收。

3、运行成本：

①电费

提升泵5.5Ｋw、罗茨风机22Ｋw、板框压滤机1.5Ｋw、螺杆泵2.2Ｋw、污泥泵2.2Ｋw。合计运行功率为27.9Ｋw，电价按0.65元/Ｋw.h计，电费为27.9×0.8×0.65/50=0.29元/吨水。

②药剂费

混凝药费为：0.05元/吨水

脱色药费为：0.05元/吨水

药剂费为：0.10元/吨水

③人工费

定员7人，月工资500元，人工费为：0.10元/吨水

运行费：本工程吨水运行费为0.49元。

㈥ 经验教训及遗留问题：

1、从思想上重视环境保护工作，企业要深刻理解废水治理达标排放的意义与目的，把企业环保工作纳入议事日程，环保工作也是企业生产经营活动的重要组成部分。

2、要正确理解环保治理当前利益与长远利益，局部利益与整体利益，经济利益与社会利益的关系，环境保护是关系到千家万户人民群众身体健康和社会和谐的大事，功在当代，利在千秋。

3、企业环保工作做的好坏，会给企业带来不同的影响，环保工作是世界永恒的主题，环保工作不抓不可，早抓早得益，从我们目前的工作也充分说明了这一点。

4、这次污水治理工程主要教训和遗留问题有三条：

①本次工程污水降温措施考虑不细致。

②接触氧化池中的曝气头原设计选型为刚玉材质，容易破碎和堵塞，采用新型射流曝气器能减少检修的次数和费用。

③对车间水质的分析不是很全，对盐分及漂洗用的双氧水应做分别单独处理或利用。

㈦ 今后努力方向：

l、针对上述存在的问题，有计划有步骤进行整改特别随着企业生产规模扩大，废水处理一定要适应生产能力和逐步严格的水质排放标准。

2、采取可靠方法，特别是在夏季，对车间污水积极降温。

3、加强与车间生产间的沟通协调，防止对水化处理影响大的盐分及漂洗用的双氧水对本处理系统的冲击。

4、经过一段时间的运行和实践，可见出水质量与运行管理有很大的关系，特别是我们的生化处理工艺。尽快采取可靠措施缩小差距，加强员工管理和处理技术改进探索，走出一条适合公司自身特点的污水处理站管理新路子。

三、噪声防治措施：

主要的噪声源有：生产设备	315台

锅炉鼓、引风机各1台

水 泵	16台

空压机	1台

采取的治理措施有：从治理噪声源入手，在设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值，并在一些必要的设备上加装消音、隔音装置。

在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

在厂房建筑设计中，尽量使主要工作和休息场所远离强声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。

在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。在厂区、厂前区及厂界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低噪声对周围环境的影响，以满足噪声排放标准要求。

四、生态保护与绿化：

绿化和生态恢复措施及实施情况:

绿化具有良好的调温、调湿、吸灰、净化空气和减低噪声等功能，迁建工程的绿化投资为50万元，绿化根据各部分所在位置和功能要求的不同进行分区规划，绿化面积18855平方米，绿地率达23%。做好景观设计，对已破坏的景观进行恢复，对不良景观进行改造、避让、遮掩，从规划着眼。

迁建工程的施工对土壤和植被有一定的破坏，所以必须切实做好资源保护和合理利用（包括土地、水资源），减少水土流失，土壤质量保护等；我单位在项目施工完毕后尽最大可能植树绿化，在厂前区、厂房周围、厂界内外种植花草树木，多选用对有毒气体抗性强、吸滞粉尘力强、有杀菌功能、吸噪隔音效果好、树形优美的树种（如女贞、冬青、柏树、法桐、榆树、垂柳等），并采取有效的水土保持方案，以减小对周围环境造成的影响。

潍坊××××有限责任公司

二〇〇七年七月十四

潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目

技 术 总 结

潍坊××××有限责任公司具有织、染、整理、染纱等生产体系，主要生产色织布织造、织物染色、色织布整理和纱线染色等四大系列用品。为了贯彻潍坊市“退城进园”的方针，进行地块置换，将原在潍坊市区的潍坊××××有限责任公司迁建至潍坊工业开发区。迁建工程的建设规模为准备织造车间年产色织布627.6万米；染整车间年产色织整理布180万米、染色绞纱1200～1400吨。搬迁扩建工程投产后，每天将排放准备织造、染整废水及厂区的生活污水1200吨，将对周围环境造成污染，为保护环境，按照《中华人民共和国环境保护法》和《山东省建设项目环境保护管理办法》新建项目必须执行建设项目与污染防治设施“三同时”的规定，应企业的要求，潍坊市环境科学研究设计院为其编制污水处理工程初步设计方案。

根据该企业排放废水的特征，我们确定采用的工艺流程如下：

印染废水

格栅井

调节池

酸化池

接触氧化池

沉淀池

清水池→达标排放

污泥浓缩

污泥脱水

风机

污水各处理单元说明

- 格栅：用来拦截废水中的漂浮物，防止堵塞水泵、管道而影响后续处理设备的运行，格栅采用圆钢和钢网制成。

- 调节池：由于染整废水排放的间断性和多变性，使排出的废水水质和水量在一段时间内有很大的变化。为了保证废水按一定的水质、水量均匀进入处理设备，确保设施稳定运行，废水在进处理设备前在该池中进行水质，水量的调节。

- 酸化池：池底部污泥可截留、吸附污水中的有机物质，污泥中的厌氧酸化菌可使固体物质降解为溶解性的物质，大分子物质降解为小分子物质，提高污水的可生化性，以利于后续的好氧处理。

- 接触氧化系统：生物接触氧化池是以生物膜为主净化废水一种处理工艺。其净化机理是利用固着在填料上的生物膜吸附与氧化废水中的有机物。其特点：一是氧化池内供微生物固着的填料全部淹没在废水中，二是池内采用氧利用率高的高效曝气设备鼓风的曝气方法，提供微生物氧化有机物所需要的氧量，同时对污水起搅拌混合作用，三是净化废水主要靠填料上的生物膜，但氧化池废水中尚有一定浓度的悬浮生物量，对废水起一定的净化作用。生物接触氧化池具有操作简单、去除污染物效率高、运行稳定等特点。

- 沉淀池：生物接触氧化池出水中含有微小的脱落的微生膜等悬浮物和胶体溶解性杂质。这些物质在水中相互碰撞发生聚结，失去稳定性，形成大的絮凝颗粒，沉于池下部的泥斗中形成污泥，从而实现固－液分离。

- 脱色系统及清水池：在进入清水池前加入二氧化氯，使废水进行脱色，灭菌处理，储存处理的出水，以便排放（或根据需要组织回用）。

- 污泥浓缩池：浓缩沉淀池及酸化池排出的污泥，减少污泥体积，便于脱水处理。

- 污泥脱水：用污泥脱水机对污泥脱水，使污泥的含水率降到75%，可作农肥使用，不产生二次污染。

在工程的施工安装过程中，我们始终把工程质量放在第一位，从严把关，污水处理设施建成后，我们选调有一定知识的人员进行上岗培训，并经考试合格后再正式上岗操作，在调试过程中，我们精心编制了调试方案，系统运行中的常见问题我们做了多项对策，落实各项运行管理制度。经过前段时间的稳定运行，证明本工程技术方案切实可行，污水处理设施运转正常，工程投资较少，运行费用经济科学，易于操作及管理，做到了出水的稳定达标。

潍坊××××有限责任公司

二〇〇七年七月十四日

潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目

自 查 报 告

潍坊高新开发区环境保护局：

潍坊××××有限责任公司1200吨／日印染废水处理工程项目已经整改完毕，调试至出水稳定达标，根据贵局要求及工程竣工环境保护验收条件和标准，我公司对该污水处理项目进行了认真自查，共查处存在问题16条，涉及到运行管理5条，规章制度4条，基本建设4条，配套设施3条。针对存在的问题，公司领导非常重视，召开了专门会议研究，制定了整改措施，提出了整改时间，并层层落实了具体责任人，要求尽快整改，以高标准严要求，尽快达到验收条件，从而达到保护区域环境的目的。

附件 潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目 自查表

潍坊××××有限责任公司

二〇〇七年七月十四日

潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目 自查表

| 序 | 检查 内容 | 存在问题 | 整改措施 | 整改 期限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运 行 管 理 | 1、夏季调节池水温较高 2、酸化池布水管容易堵塞 3、调节池等有漂浮物 4、消泡管道固定不牢固 5、出水色度有时不好 | 1、采取控制车间出水温度，气温低时段（夜间）上水等 2、新上两个脉冲管 3、落实责任制，加强岗位责任心 4、加密支架 5、开启二氧化氯发生器，并主要调节产气量 | 7－14 7－1 7－14 7－14 |  |
| 2 | 规 章 制 度 | 1、处理工艺框图及设施平面布置图未上墙 2、各个设备房无标志牌 3、没有设置安全警示标志 4、没有严格按操作规程运行管理 | 1－3的上墙图板及标志牌正在制作过程中 4、加强岗位责任心，建立严格的监督制度 | 7－14 7－15 |  |
| 3 | 基 本 建 设 | 1、厂站道路没有完全硬化 2、厂站四周雨水排水不畅 3、厂站四周绿化美化不好 4、沉淀池出水堰不够平整 | 1－3、已筹集足够资金并落实施工人员，加快工期，做好这几项工作。 4、清除干净上面的附着物，调整至顶标高水平 | 7－15 7－14 |  |
| 4 | 配 套 设 施 | 1、化验检测设备不全 2、出水巴士槽计量设备没有 3、罗茨风机容易超负荷 | 1、尽快购置齐全 2、尽快配置 3、更换皮带轮，加机油保养 | 7－15 7－15 7－15 |  |

10、潍坊××××有限责任公司印染废水处理工程项目

主要构筑物及设备一览表

| 名 称 |  | 规 格 | 数量 | 造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要构筑物： |  |  |  |  |
| 1 | 格栅井 | 8m3 | 1 | 0.14 |
| 2 | 酸化池 | 330m3 | 1 | 9.24 |
| 3 | 调节池 | 500m3 | 1 | 14.00 |
| 4 | 接触氧化池 | 1150m3 | 1 | 32.20 |
| 5 | 沉淀池 | 200 m3 | 1 | 5.60 |
| 6 | 污泥浓缩池 | 50m3 | 1 | 1.40 |
| 7 | 清水池 | 60m3 | 1 | 1.40 |
| 8 | 操作间 | 50m2 | 1 | 2.52 |
|  | 合计1 |  |  | 66.5 |
| 二、主要设备： |  |  |  |  |
| 9 | 格栅 |  | 4 | 0.1 |
| 10 | 提升泵 | 100-50-17-1400-5.5 | 2 | 1.0 |
| 11 | 污泥泵 | 50 WL42-9-2.2 | 1 | 0.4 |
| 12 | 螺杆泵 | DFGG30-1 | 1 | 1.0 |
| 13 | 填料及支架 | φ150弹性 | 800 | 6.8 |
| 14 | 布气系统及曝气器 | ABS管、φ175BG-I | 600 | 4.8 |
| 15 | 风机 | SSR150 | 2 | 6.4 |
| 16 | 二氧化氯发生器 | HD-500 | 1 | 3.0 |
| 17 | 板框压滤机及加药系统 | MXZ40/800 | 1 | 4.5 |
| 18 | 护栏 | 钢管 | 275m | 1.5 |
| 19 | 布、集水系统 |  | 6 | 1.0 |
| 20 | 管道、阀门(包括保温) |  |  | 7.0 |
| 21 | 电控、照明 |  |  | 2.5 |
| 22 | 明渠流量计 |  | 1 | 1.5 |
| 23 | 设备安装 |  |  | 5.0 |
|  | 合计2 |  |  | 46.5 |